## villamos
Ssz. | munka megnevezése | típus |  | egység |  | egységnyi anyagár | egységnyi díjár | anyag | díj | összesen
Tartószerkezet
| Kábelárok ásás gépi erővel, visszatöltéssel, tömörítéssel, utólagos tereprendezéssel, homokágy készítés 0,2m. vastagságban, kábelfedés műanyag fedlappal, elválasztás műagyag választóval szükség szerint, jelzőszalag fektetése 0,4m. mélységben. Földelszállítás, lehatárolás, átjárók, védőkorlát, kivilágítás szükség szerint. (a kiírt mennyiség nyomvonalhossz) | IV. oszt talajban 1,0x0,4m keresztmetszetben | 60 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Merev, szigetelő, polietilén, vastagfalú védőcső, nagy mechanikai igénybevételre, szükséges apróanyagokkal elhelyezve kábelárokba kábelvédőcsőként (a kiírt mennyiség nyomvonalhossz) | KPE 63mm | 10 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Horonyvésé téglafalban horonymaró géppel, festés és visszajavítás nélkül | - | 600 | fm
| Merev, szigetelő, PVC, vékonyfalú védőcső kis mechanikai igénybevételre, kötő, elágazó és szerelvény dobozokkal, szükséges apróanyagokkal, horonyvésés nélkül, téglafalban szerelve (a kiírt mennyiség nyomvonalhossz) | MÜ-III. 13mm | 450 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| - ua. mint előző - | MÜ-III. 16 mm | 475 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| - ua. mint előző - | MÜ-III. 23 mm | 320 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Merev, szigetelő, PVC, vastagfalú védőcső közepes mechanikai igénybevételre, kötő, elágazó és szerelvény dobozokkal, szükséges apróanyagokkal, tartószerkezettel | MÜ-II. 16mm | 330 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| - ua. mint előző - | MÜ-II. 20mm | 100 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| - ua. mint előző - | MÜ-II. 32mm | 45 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Műanyag szerelvénydoboz elhelyezése téglafalba, átmérő 65 | Kaiser | 180 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Műanyag kötődoboz elhelyezése téglafalba, átmérő 100 | Kaiser | 30 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Műanyag kötődoboz elhelyezése téglafalba, átmérő 200 | Kaiser | 10 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Standard horganyzott acél kábeltálca, száraz, belső terekbe, konzolos tartókkal, idomokkal, kiegészítő elemekkel, oldalfalra, vagy mennyezetre szerelve (a kiírt mennyiség nyomvonalhossz) | OBO Bettermann 200x60mm | 20 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Szerelvényezhető parapetcsatorna, falra szerelve, kompletten felszerelve, idomokkal, biztonságtechnikai helyiség | OBO Bettermann WDK | 10 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Erősáramú kábelek |  |  |  | #REF!
| Egyerű, köpeny nélküli vezeték sodrott rézvezetővel, különböző szabványos színű szigeteléssel ellátva névleges feszültség 450/750V elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába fektetve, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, keresztmetszet 0,5-10mm2 (a kiírt mennyiség nyomvonalhossz) | HO7V-U 1x1,5mm2 (MCu) | 3100 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| - ua. mint előző - | HO7V-U 1x2,5mm2 (MCu) | 1200 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Egyerű, köpeny nélküli vezeték sodrott rézvezetővel, különböző szabványos színű szigeteléssel ellátva névleges feszültség 450/750V elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába fektetve, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, keresztmetszet 0,5-10mm2 (a kiírt mennyiség nyomvonalhossz) EPH | HO7V-K 1x6mm2 (Mkh) | 20 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Egyerű, köpeny nélküli vezeték sodrott rézvezetővel, különböző szabványos színű szigeteléssel ellátva névleges feszültség 450/750V elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába fektetve, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, keresztmetszet 16mm2 (a kiírt mennyiség nyomvonalhossz) EPH | HO7V-K 1x16mm2 (Mkh) | 35 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Többerű, PVC köpenyű, kiskábel tömör rézvezetővel, zöld/sárga érrel Un= 300/500V elhelyezve (védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába, kábeltálcára, kábellétrára vagy padlócsatornába fektetve, vagy bilincsre szerelve) leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel keresztmetszet 0,5-10mm2 (a kiírt mennyiség nyomvonalhossz) | NYM-J 3x1.5 mm2 (MBCu) | 360 | fm. | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| - ua. mint előző - | NYM-J 3x2,5 mm2 (MBCu) | 100 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Többerű, PVC köpenyű, tömlővezeték, PVC érszigetelés, hajlékony rézvezető, Un=300/500V elhelyezve (védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába, kábeltálcára, kábellétrára vagy padlócsatornába (a kiírt mennyiség nyomvonalhossz) | HO5VV-F 5x1,5mm2 (MT) | 200 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| - ua. mint előző - | HO5VV-F 4x1,5mm2 (MT) | 10 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Többerű, PVC szigetelésű erőátviteli kábel, tömör réz vezetővel, zöld/sárga érrel Un=0,6/1kV elhelyezve (védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába, kábeltálcára, kábellétrára, földárokba vagy padlócsatornába fektetve, vagy bilincsre szerelve) leágazó kötés nélkül | NYY-J 5x2,5mm2 RE | 60 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| - ua. mint előző - | NYY-J 5x6mm2 RE | 120 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| - ua. mint előző - | NYY-J 5x16mm2 RE | 50 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| - ua. mint előző - | NYY-J 4x50mm2 RE | 8 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| - ua. mint előző - | NYY-J 5x50mm2 RE | 20 | fm. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Többerű, PVC szigetelésű erőátviteli kábel, tömör réz vezetővel, zöld/sárga érrel Un=0,6/1kV elhelyezve (védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába, kábeltálcára, kábellétrára, földárokba vagy padlócsatornába fektetve, vagy bilincsre szerelve) leágazó kötés nélkül | SZRMKVM-J 06/1 kV | 10 | fm |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Gyengeáramú kábelek |  |  |  | #REF!
| Koaxiális kábel elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába fektetve, kötésekkel, (a kiírt mennyiség nyomvonalhossz) | RG-6 KOAX TRISHIELD | 40 | fm | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Koaxiális kábel elhelyezése kábelárokba fektetve, kötésekkel, (a kiírt mennyiség nyomvonalhossz) | RG-11 KOAX TRISHIELD, földkábel | 20 | fm | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Adatátviteli kábel beltéri alkalmazásra, 4x2 csavart érpár, halogénmentes, alacsony füstképződésű köpeny elhelyezve (védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába, kábeltálcára, kábellétrára, vagy padlócsatornába fektetve, vagy bilincsre szerelve) végbekötésekkel, megfelelőségi méréssel (a kiírt mennyiség nyomvonalhossz) | UTP Cat 5, max.100Mhz átviteli sebességig | 40 | fm | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Kapcsolók |  |  |  | #REF!
| Biztonsági leválasztó kapcsoló műanyag tokozatban, lakatolható kivitel, szükséges apróanyagokkal, elhelyezve, bekötve, beüzemelve 3x400/230VAC/16A, min.IP55, hőm.:-20 - +40C a leválasztandó berendezéstől láthatóan | GANZ KKML0 6002 | 3 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Süllyesztett kivitelű installációs kapcsoló egyedileg, vagy csoportosan közös keretben elhelyezve, falba süllyesztett szerelvénydobozba, vagy parapetcsatornába, vagy padlódobozba szerelve, bekötve, próbálva 230VAC, 10A, IP20 fehér színben | Belsőépítész választású Egypólusú | 53 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Süllyesztett kivitelű installációs kapcsoló egyedileg, vagy csoportosan közös keretben elhelyezve, falba süllyesztett szerelvénydobozba, vagy parapetcsatornába, vagy padlódobozba szerelve, bekötve, próbálva 230VAC, 10A, IP20 fehér színben | Belsőépítész választású Kétpólusú | 2 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Süllyesztett kivitelű installációs kapcsoló egyedileg, vagy csoportosan közös keretben elhelyezve, IP44 védettségű mechanizmussal és kerettel, falba süllyesztett szerelvénydobozba, vagy parapetcsatornába, vagy padlódobozba szerelve, bekötéssel. 230VAC, 10A, IP44 fehér színben | Belsőépítész választású Alternatív | 14 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Süllyesztett kivitelű installációs kapcsoló egyedileg, vagy csoportosan közös keretben elhelyezve, falba süllyesztett szerelvénydobozba, vagy parapetcsatornába, vagy padlódobozba szerelve, bekötéssel. 230VAC, 10A, IP20 fehér színben | Belsőépítész választású Kétáramkörös | 1 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Falon kívüli installációs kapcsoló egyedileg elhelyezve, oldalfalra rögzítve, bekötve, próbálva, 250VAC, 10A, IP55 szürke színben | Legrand PLEXO Kétpólusú | 15 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Falon kívüli installációs kapcsoló egyedileg elhelyezve, oldalfalra rögzítve, bekötve, próbálva, 250VAC, 10A, IP55 szürke színben | Legrand PLEXO Alternatív | 4 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Falon kívüli installációs kapcsoló egyedileg elhelyezve, oldalfalra rögzítve, bekötve, próbálva, 250VAC, 10A, IP55 szürke színben | Legrand PLEXO Kétáramkörös | 1 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Világítástechnikai mennyezeti mozgásérzékelő falon kívüli 230VAC, 2300W, cosfi=1, 30mp-30perc vagy impulzus, felszerelés, bekötés, próba | B.E.G PD3N-1C-AP 92190 | 4 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Erősáramú csatlakozók |  |  |  | #REF!
| Süllyesztett kivitelű installációs dugaszoló aljzat egyedileg, vagy csoportosan, esetleg más süllyesztett szerelvényekkel együtt közös keretben elhelyezve, falba süllyesztett szerelvénydobozba, vagy parapetcsatornába, vagy padlódobozba szerelve, bekötve, próbálva (a kiírt mennyiség mechanizmusszám). 1P+N+PE, 230VAC, 16A, IP44 | Belsőépítész választású | 2 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Süllyesztett kivitelű installációs dugaszoló aljzat egyedileg, vagy csoportosan, esetleg más süllyesztett szerelvényekkel együtt közös keretben elhelyezve, falba süllyesztett szerelvénydobozba, vagy parapetcsatornába, vagy padlódobozba szerelve, bekötve, próbálva (a kiírt mennyiség mechanizmusszám). 1P+N+PE, 230VAC, 16A, IP20 fehér színben | Belsőépítész választású | 129 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Falon kívüli installációs dugaszoló aljzat egyedileg elhelyezve, oldalfalra rögzítve, bekötve, próbálva, 1P+N+PE, 230VAC, 16A, IP55 fehér színben | Legrand PLEXO | 20 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Falon kívüli installációs csatlakozó kombináció egyedileg elhelyezve, oldalfalra rögzítve, bekötve, próbálva, 2 db 1P+N+PE, 230VAC, 16A, és 1 db 3P+N-PE 16A IP55 fehér színben | Csatári Plast | 2 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Gyengeáramú csatlakozók |  |  |  | #REF!
| Süllyesztett kivitelű installációs kábeltv aljzat egyedileg, vagy csoportosan közös keretben elhelyezve, falba süllyesztett szerelvénydobozba, vagy parapetcsatornába, vagy padlódobozba szerelve, bekötve, próbálva fehér színben | LEGRAND VALENA | 2 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Süllyesztett kivitelű installációs informatikai aljzat egyedileg, vagy csoportosan közös keretben elhelyezve, falba süllyesztett szerelvénydobozba, vagy parapetcsatornába, vagy padlódobozba szerelve, bekötve, próbálva CAT5e, 2xRJ45 fehér színben | LEGRAND VALENA | 2 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Lámpahelyek, lámpatestek |  |  |  | #REF!
| Mennyezetre szerelt lámpatest felszerelés, (Beruházóval, Tulajdonossal pontosítandó!) bekötés, próba, IP20 fényforrással, szerelve | Belsőépítész választású | 28 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Oldalfalba süllyesztett lámpatest felszerelés, (Beruházóval, Tulajdonossal pontosítandó!) bekötés, próba IP30 fényforrással, süllyesztett, beépítődoboz oldalfalba építve INVERTERREL | Lépcsőház | 4 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Burás kivitelű fénycsöves lámpatest IP55 mennyezetre vagy oldalfalra szerelve, bekötve, próbálva 2x36W/T8 fényforrással, EVG előtéttel | Pinceszint | 35 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Burás kivitelű fénycsöves lámpatest IP55 mennyezetre vagy oldalfalra szerelve, bekötve, próbálva E27 LED 11W fényforrással | Pince, tetőtér | 17 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Biztonsági, kijáratmutató lámpatestek |  |  |  | #REF!
| Egyedi táplálású menekülési útirány jelző lámpatest, mennyezeti és oldalfali kivitel felszerelve, bekötve, próbálva 230VAC/7.2VDC/1W/3h/IP44 saját akkumlátoros ellátással (Ni-Mh), piktogrammokkal (oldalfalra)készenléti/állandó | ASM CL-505 | 37 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Egyedi táplálású menekülési útirány jelző lámpatest, oldalfali kivitel felszerelve, bekötve, próbálva 230VAC/7.2VDC/6W LED/3h/IP65 saját akkumlátoros ellátással (Ni-Mh), piktogrammokkal | ASM CL-616 | 38 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Robbanásbiztos lámpates elhelyezési mennyezeti kivitelben felszerelve, bekötve, plóbálva 230 VAC/17W LED/IP66 | EMEX-0403.24 LED | 1 | db. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Fogyasztásmérések |  |  |  | #REF!
| Fogyasztásmérőhely kiépítés, földkábeles csatlakozásra, tűzvédelmi főkapcsolóval, Hensel elemekből, HFM 125 kompletten 125A | Rendszerengedélyes szekrény | 1 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Fogyasztásmérőhely HENSEL Mi 72431 | Rendszerengedélyes szekrény | 1 | db. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Elosztóberendezések |  |  |  | #REF!
| Moduláris elosztó megépítve, elhelyezve, bekötve, beüzemelve Un=230V+N+PE, 50Hz, In=125A, Iz=min.10kAeff/1sec, min.IP30, hőm.: 0C - +40C egyedi vizsgálati tanúsítvánnyal | "FE" jelű főelosztó Terv szerinti tartalommal | 1 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Moduláris elosztó megépítve, elhelyezve, bekötve, beüzemelve Un=230V+N+PE, 50Hz, In=63A, Iz=min.6kAeff/1sec, min.IP30, hőm.: 0C - +40C egyedi vizsgálati tanúsítvánnyal | "PE" jelű Pince szinti elosztó Terv szerinti tartalommal | 1 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Földelés, EPH |  |  |  | #REF!
| EPH csatlakoztatási pont kiépítés | OBO | 3 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Központi potenciálkiegyenlítő (EPH) sín műanyag burkolattal, következő csatlakozásokkal: 1db. lapos szalag 30x5mm-ig, 1db. körvezeték 8-12mm átm., 7db. egy- vagy többhuzalos vezető 25 mm2-ig, felszerelve, bekötve szükséges apróanyagokkal | Pröpster 111070 | 1 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Rúdföldelő elhelyezése, mérési szétválasztási helyként is alkalmas kivitelben, telepítve, bekötve főelosztó berendezés mellé | Pröpster termékekből | 1 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Fémtárgy bekötése az EPH hálózatba fémtárgytól függő kialakítással, minden esetben csavaros (szükség esetén kettősfém) kötőelemmel kiépítve Szükséges apróanyagokkal | Pröpster Gyártmányokból | 15 | db. | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Kábelátvezetések |  |  |  | #REF!
| Csőáttörés szigetelés elhelyezése, épületbe történő kábelbevezetésekre | HL 800-801 | 1 | klt | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Egyéb tevékenység |  |  |  | #REF!
| Áramszolgáltatói ügyintézés beruházói meghatalmazással | - | 1 | tétel | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Átadási dokumentációk |  |  |  | #REF!
| A rendszer kezelési és karbantartási útmutatójának elkészítése | 3 pld. papír formátumban | 1 | tétel | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, átadása | 3 pld. Papír, és elektronikus formátumban (CD) | 1 | tétel | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Villamos berendezés tűzvédelmi műszaki követelmények szerinti vizsgálatának elvégzése, minősítő irat elkészítése, átadása | 3 pld. papír formátumban | 1 | tétel | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat elvégzése, mérőpontonként, minősítő irat elkészítése, átadása | 3 pld. papír formátumban | 1 | tétel | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
| Szigetelési ellenállás mérés elvégzése kábelszakaszonként, minősítő irat elkészítése, átadása | 3 pld. papír formátumban | 1 | tétel | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #REF! |  | MINDÖSSZESEN: